Сухой охладитель

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

FDH, FDV, FDW

www.friterm.com

СОДЕРЖАНИЕ

1. О РУКОВОДСТВЕ	5

1.1 Просмотр руководства пользователя	5

1.2 Обязанности	6

1.2.1 Обязанности производителя	6

1.2.2 Обязанности подрядчика (Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию)	6

1.2.3 Обязанности пользователя (эксплуатация, обслуживание)	7

1.3 Гарантия	7

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	8

2.1 Символы и предупреждения	8

2.2 Личная защита	9

2.2.1 Символы индивидуальной защиты	10

2.2.2 Знаки предупреждения	10

2.3 Предупреждения	11

2.4 Неправильное использование	12

2.4.1 Опасные вращающийся детали	12

2.4.2 Опасное напряжение	13

2.4.3 Опасная высокая температура	13

2.4.4 Опасная жидкость: Гликоль	14

2.5 Защита окружающей среды	14

3. МАРКИРОВКА	15

3.1 Код продукта	15

3.2 Табличка	15

3.3 Логотип Friterm	15

3.4 Предуперждающие таблички	15

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	16

4.1 Стандарты	16

4.2 Устройство	16

4.3 Вентиляторы	16

4.3.1 Схемы подключения вентиляторов	17

4.4 Системы управления	19

4.4.1 Блок управления (Dixell XC650C) передняя панель	19

4.4.2 Значки	20

4.4.3 Параметры	1

4.4.4 Таблица аварийных сигнализаций	1

4.4.5 Схема подключения кабелей	3

4.4.6 Настройка нагрузок термостата для эксплуатации с разными количествами вентиляторов	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

4.4.7 Электрическая цепь	5

4.4.8 Цепь управления	5

4.5 Уровень звукового давления	7

4.6 Уровень звуковой мощности	8

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	8

5.1. Осмотр возможных недостаток и повреждений, возникших во время транспортировки	8

5.2 Транспортировка	9

5.3 Хранение	15

6. УСТАНОВКА	16

6.1 Местоположение	16

6.2 Требования к установке	17

6.2.1 Установка продуктов FDH на открытом воздухе	17

6.2.2 Установка в месте, где одна сторона заблокирована	17

6.2.3 Установка в месте, где две стороны заблокированы	18

6.2.4 Установка нескольких продуктов	18

6.2.5 Установка продуктов FDW на открытом воздухе	19

6.2.6 Несколько продуктов FDW	19

6.2.7 Установка продуктов FDV	20

6.2.8 Установка продуктов FDV рядом друг с другом	20

6.3 Монтаж	20

6.3.1 Идеальная схема монтажа	25

6.3.2 Установка ножек	25

6.4 Электрическое соединение	38

6.5 Установка распылительной системы (Мокрого механизма)	39

7.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	40

7.1 Ввод в эксплуатацию	40

7.2 Нормальная работа	40

7.3 Выключение	41

7.4 Система удаленного мониторинга и управления Friterm (FMM)	42

7.4.1 Ступенчатое управление FMM (если применимо)	42

7.4.2 Управление напряжением FMM	43

7.4.3 Управление частотой FMM	43

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	43

8.1 Периодичность технического обслуживания	43

8.2 Техническое обслуживание двигателя вентилятора	44

8.3 Периодические проверки (один раз в год)	45

8.4 Очистка	45

9. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	46

# 1. О РУКОВОДСТВЕ

Данное руководство содержит информацию об установке, эксплуатации и обслуживании сухих охладителей (модели FDH, FDV и FDW) производства FRITERM A.S.

Следует соблюдать инструкции, приведенные в этом руководстве, при установке и обслуживании изделий для охраны труда и здоровья персонала.

При получении продукта проверьте его оборудование визуально и сообщите изготовителю в течение 7 дней, если вы обнаружите какое-либо повреждение или дефект.

Производитель не несет никакой ответственности в следующих ситуациях:

- Повреждения, вызванные неосторожным обращением с изделием.

- Любой ущерб, вызванный несоблюдением инструкций, приведенных в этом руководстве.

## 1.1 Просмотр руководства пользователя

Изучение содержания этого руководства является необходимым условием для защиты персонала от опасностей, обеспечения безотказной и безопасной работы системы.

- Хранить руководство пользователя в легкодоступном месте. Если вы потеряете руководство или вам понадобится более одной копии руководства, вы можете загрузить его с веб-сайта производителя. Распечатайте руководство, загруженное с веб-сайта, и сохраните его в доступном для всех месте.

( http://www.friterm.com/tr-TR/catalogue/kuru-ve-islak---kuru-sogutucular/yatik-ve-dik-tip-kuru-sogutucular/4/10063 )

- Персонал, ответственный за транспортировку, установку, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, должен быть знаком с руководством пользователя. Оператор должен письменно подтвердить, что он знаком с руководством пользователя.

- Если вы считаете, что в руководстве имеются непонятные выражения или части, незамедлительно обратитесь к компетентному специалисту или производителю. Понимание этого руководства полностью и правильно необходимо для обеспечения безопасности труда.

## 1.2 Обязанности

### 1.2.1 Обязанности производителя

- Изготовитель несет ответственность за предоставление руководства пользователя вместе с устройством, которое содержит подробную информацию о транспортировке, установке / монтаже и эксплуатации. Кроме того, устройство должно функционировать должным образом.

- Структура устройства должна быть подходящей для условий работы и прочной. Устройство должно быть устойчивым к механическим, тепловым и химическим факторам, которые могут возникнуть во время его работы. Материал, используемый при изготовлении устройства, должен быть подходящим для жидкости или масла или смеси, которая необходима для функционирования устройства.

- Толщина материалов и технологии формовки, используемые в устройстве, должны быть устойчивыми к давлению и нагрузкам, которые будут влиять на устройство во время его работы.

### 1.2.2 Обязанности подрядчика (Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию)

- Необходимо соблюдать все условия и инструкции в этом руководстве.

- Документы приобретенного продукта являются частью данного руководства. Вся информация по безопасности и другая информация, приведенная в этом руководстве, должны быть приняты во внимание.

- Следует соблюдать утвержденные технические правила по безопасной и правильной работе, национальное законодательство по предотвращению несчастных случаев и охране окружающей среды.

- Сообщите FRITERM A.S. проблем, возникающих при монтаже и установке, и получите поддержку для устранения проблем.

- Подготовьте сценарии и планы по чрезвычайным ситуациям; создать необходимую инфраструктуру.

- Определите и выполните периодические интервалы технического обслуживания.

- Добавление химических веществ в достаточных количествах, необходимых для предотвращения замораживания циркулирующей жидкости в системе.

- Если устройство будет храниться в течение длительного времени перед установкой, его следует хранить в сухой и некоррозионной среде.

- Если устройство хранится в горизонтальном положении, его вентиляторы должны работать в течение 4-5 часов один раз в неделю. Если вентиляторы не могут работать, их следует защищать от дождя и влаги водонепроницаемым покрытием.

- Устройство не должно храниться более 1 месяца в вертикальном положении.

### 1.2.3 Обязанности пользователя (эксплуатация, обслуживание)

- Руководитель отвечает за найм подходящего оператора для обслуживания, эксплуатации и мониторинга системы.

- Повреждения, вызванные индивидуальными ошибками. Продукт должен быть установлен квалифицированным персоналом.

- Пользователь несет ответственность за ущерб, вызванный игнорированием инструкций, приведенных в этом руководстве пользователя.

- В процессе установки, ввода в эксплуатацию и эксплуатации должны соблюдаться правила безопасности и гигиены труда и соответствующее законодательство; все меры, указанные в этих правилах, должны быть приняты.

- Пользователь несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.

- Продукт не следует использовать до правильной и полной установки.

- Пользователь несет ответственность за предоставление доступа ко всем документам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием устройства.

## 1.3 Гарантия

- Если устройство имеет какие-либо повреждения, включая повреждения, возникшие во время транспортировки, пользователь должен известить поставщика о выявленных повреждениях в течение 10 дней, добавив подробности о повреждении.

- Если не указано иное, гарантийный срок составляет 24 месяца, начиная с даты выставления счета продавцом.

- Поставщик гарантирует, что передаваемый покупателю товар не имеет дефектов. Гарантия не распространяется на неоплаченные или неполные материалы.

- Покупатель не должен производить никаких ремонтов, модификаций, изменений на устройстве или аксессуарах в течение гарантийного срока без письменного согласия поставщика; такие несанкционированные ремонты, модификации, изменения приводят к аннулированию гарантии. Гарантия не распространяется на проблемы, вызванные неправильным использованием.

- Сухие охладители обычно используются для понижения температуры воды или жидкости с антифризом (гликоль и т. д.) до определенной температуры. Охлаждаемая жидкость доставляется в сухой охладитель через соединение в соответствии со стандартами. Любое другое использование устройства, кроме указанного использования, не покрывается гарантией.

- При температурах ниже нуля необходимо добавить достаточное количество антифриза и регулярно измерять температуру замерзания. Гарантия не распространяется на повреждения в продукте, вызванные замораживанием.

- Гарантийные обязательства поставщика ограничиваются ремонтом, модификацией или заменой дефектных деталей в условиях, указанных в этом документе.

- Гарантийный срок отремонтированной / измененной детали поставщиком не может превышать гарантийный срок оригинальной детали.

- Ремонтные работы или замена по гарантии будут выполняться на заводе поставщика после того, как покупатель отправит дефектный продукт. Покупатель несет ответственность за доставку дефектной части на завод поставщика.

- Поставщик не несет ответственности за другие прямые или косвенные убытки, вызванные дефектным и/или неправильным продуктом.

- Подключение и ввод в эксплуатацию изделия должны выполняться в соответствии с национальными / международными правилами установки и монтажа.

- Напряжение сети, к которой подключен продукт, не должно отличаться более чем на ±10% от значения, указанного на табличке.

- Подрядчик и / или пользователь несут ответственность за выполнение необходимых электрических соединений для защитных сигналов вентиляторов с тепловой защитой. Гарантия не распространяется на повреждения, произошедшие в вентиляторах без подключения тепловой защиты.

ОПАСНОСТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ

Если опорожнение воды из системы при температурах ниже нуля невозможно, в систему должно быть добавлено достаточное количество гликоля. Чтобы обеспечить безопасную среду (этиленгликоль), следует выбрать смесь с температурой замораживания 7-10°C ниже.

# 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

## 2.1 Символы и предупреждения

Следующие условные обозначения и/или символы используются в данном руководстве пользователя для обозначения опасностей, связанных с безопасностью.

Необходимо учитывать символы и предупреждения о безопасности, приведенные в руководстве пользователя, для предотвращения смерти, травмы и загрязнения окружающей среды. Следует соблюдать эти меры безопасности.

| ОПАСНОСТЬ | Указывает на опасные случаи, которые, если их не избежать, обязательно приведут к смерти или серьезной травме. |
| --- | --- |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Указывает на опасные случаи, которые, если их не избежать, могут привести к смерти или серьезной травме. |
| ОСТОРОЖНО | Указывает на опасные случаи, которые, если их не избежать, могут привести к легкой или несерьезной травме. |
| ВНИМАНИЕ | Указывает дополнительные примечания, информацию и советы. |

В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ!

- Выключите устройство с помощью автоматического выключателя.

- Выключите сетевой выключатель.

- Для получения технической поддержки обратитесь к компетентному специалисту.

- Не пытайтесь решить проблему путем проб и ошибок.

## 2.2 Личная защита

Защитную одежду необходимо носить при работе на устройстве независимо от рабочего состояния изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Защитная обувь

- Защитная каска

- Защитные перчатки для монтажных и ремонтных работ

- Защитная одежда и перчатки, устойчивые к химическим веществам, особенно для тех, кто прикасается к растворителям рукой и выполняет очистку

- Защитные очки для очистки, для работ, выполняемых со сжатым газом, и особенно для защиты от растворителей

- Средства защиты органов слуха

### 2.2.1 Символы индивидуальной защиты

Средства защиты головы                                        Средства защиты глаз

Защитная обувь                                Отличительная одежда

Защитная одежда                             	             Средства защиты для рук

Средства защиты органов дыхания

### 2.2.2 Знаки предупреждения

Не курить                                    Не подходить с

открытым огнем

Высокое напряжение                                   Горячая поверхность

Опасность травмирования рук                                    Опасность отравления

Опасность пожара                Опасность замерзания

## 2.3 Предупреждения

- Используйте аварийную кнопку остановки, расположенную в легко доступной части устройства в случае чрезвычайной ситуации.

- Не превышайте максимальное рабочее давление, указанное на табличке.

- Продукт не следует включать, если рекомендуемые предохранительные устройства отсутствуют или не полностью активны.

- Во время установки держите устройство в чистоте.

- Не включайте устройство, если оно повреждено. Известить FRİTERM A.Ş. об обнаруженных дефектах.

- Продукт должен устанавливаться и эксплуатироваться только компетентным персоналом.

- Использование любых жидкостей или химических веществ в устройстве, кроме жидкостей и химических веществ (вода, этиленгликоль, пропиленгликоль), указанных на устройстве, может привести к повреждениям, утечкам, опасным ситуациям и загрязнению окружающей среды.

- Не производите никаких изменений на устройстве без письменного согласия производителя.

- Условия работы устройства должны быть в пределах, указанных в технических документах. Если есть какие-либо вопросы, связанные с условиями работы, запросите одобрение FRITERM.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Охладители радиатора заполнены сухим воздухом и поставляются под избыточным давлением, чтобы предупредить, что повреждение при транспортировке или разгрузке вызывает утечку в блоке теплообменника

В случае отсутствия давления в охладителе радиатора, охладитель радиатора не должен устанавливаться, и необходимо немедленно уведомить об этом компанию Friterm.

## 2.4 Неправильное использование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возможные опасности при неправильном использовании;

### 2.4.1 Опасные вращающиеся детали

Порез рук и пальцев.  Только квалифицированный персонал может открыть боковые крышки.

Носите защитные перчатки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### 2.4.2 Опасное напряжение

Электрическое напряжение может привести к серьезным травмам или смерти. Не касайтесь этого напряжения прямо или косвенно. Перед проведением работ по техническому обслуживанию отключите устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### 2.4.3 Опасная высокая температура

Некоторые компоненты устройства, такие как лопасти и трубы, горячие.

Опасность обморожения и замерзания.

Опасность замерзания, если не будут приняты адекватные меры.

Кроме того, может возникнуть опасность замерзания, если не полностью сливается. Поэтому носите защитные перчатки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### 2.4.4 Опасная жидкость: Гликоль

Гликоль всегда должен находиться подальше от огня из-за его воспламеняемости.

Не курить.

Не допускайте попадания гликоля на кожу; он оказывает неблагоприятное воздействие на кожу и центральную нервную систему. Поэтому надевайте защитную одежду.

Этиленгликоль может быть взрывоопасным при высоких температурах.

## 2.5 Защита окружающей среды

Когда вы используете устройство, убедитесь, что все вредные для окружающей среды вещества полностью уничтожены. Не допускайте попадания отходов в канализацию и подземные воды.

Необходимо соблюдать все национальные правила, касающиеся охраны окружающей среды и технических регламентов, для безопасной и правильной работы.

# 3. МАРКИРОВКА

## 3.1 Код продукта

FCH: Горизонтальный тип

FCV: Вертикальный тип

FCW: Типа W

Серия

Тип вентилятора

S: Стандартный

L: Низкоскоростной

Q: Ультра-низкоскоростной

E: Бесшумный

Поколение

Тип продукта

Диаметр вентилятора

Линия и батарея

Количество рядов вентилятора

Количество вентиляторов

Свойства

## 3.2 Табличка

## 3.3 Логотип Friterm

## 3.4 Знаки предупреждения

Если устройство не имеет знак «Ex» на табличке, его не следует эксплуатировать в легковоспламеняющихся и взрывоопасных условиях.

# 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 4.1 Стандарты

- 2014/68/EU PED (Директива по оборудованию под давлением)

- TS EN 378 Холодильные системы и тепловые насосы, требования по технической безопасности и экологические требования

- Соотношение этиленгликоля должно составлять 34% для сухих охладителей в соответствии со стандартом TS EN 1048. (Теплообменники - охладители с воздушным охлаждением «Сухие охладители» - Методы испытаний для определения производительности).

- Установщик отвечает за соответствие установки и безопасности действующим стандартам и инструкциям. (DIN EN 292 / 294).

## 4.2 Устройство

Основным принципом работы устройства является передача тепловой нагрузки горячей возвращающейся воды в воздух с помощью теплообменника с вентилятором. Принцип работы основан на охлаждении жидкости внутри труб воздухом, всасываемым вентилятором. Контур жидкости является закрытым; количество жидкости в системе не уменьшается и не нужно добавлять жидкость в систему.

Устройство разработано и поставлено для работы в уникальных условиях работы.

- Входная температура жидкости и скорость потока

- Входная температура воздуха и скорость потока

## 4.3 Вентиляторы

- Используются осевые вентиляторы Ziehl Abegg, EBM или аналогичные вентиляторы с высокой производительностью.

- Диаметр вентилятора: 800/910 мм.

- 400 В 3~50 Гц.

- 3-фазные вентиляторы могут работать на двух разных скоростях. Кроме того, можно управлять скоростью вентиляторов ЕС.

- Скоростью 3-фазных вентиляторов можно управлять с помощью инвертора и синусового фильтра.

- Скорость 3-фазных вентиляторов также может регулироваться системой управления напряжением.

- Скорость всех двигателей можно контролировать до 100%.

- Все двигатели имеют внутреннюю тепловую защиту.

- Стандартное соединение всех двигателей рассчитано на одну скорость.

- Рабочая температура должна быть от -40°C до +50°C или + 70°C.

- Вентиляторы спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха.

- Рекомендуемое количество остановок и стартов для вентиляторов - 6 в час и максимум 10 в час.

- Если система не используется в течение длительного времени, двигатели вентиляторов должны работать не менее 4 часов в неделю.

- Защита двигателей IP54; класс изоляции F.

- Права Friterm использовать вентиляторы других производителей зарезервированы. Данные вентилятора могут незначительно отличаться в зависимости от типа вентилятора.

### 4.3.1 Схемы подключения вентиляторов

Схема подключения вентиляторов EBM 400 В

U1-ЧЕРНЫЙ

U2-ЗЕЛЕНЫЙ

V1-СИНИЙ

V2-БЕЛЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ-1

НИЗКОСКОРОСТНОЙ EBM 3-400В (Y)

V1-СИНИЙ

V2-БЕЛЫЙ

U1-ЧЕРНЫЙ

U2-ЗЕЛЕНЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ-1

ДВИГАТЕЛЬ-1

W1-КОРИЧНЕВЫЙ

W2-ЖЕЛТЫЙ

ДВУХСКОРОСТНОЙ EBM 400В Y/

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ EBM 3-400В ()

W1-КОРИЧНЕВЫЙ

W2-ЖЕЛТЫЙ

W1-КОРИЧНЕВЫЙ

W2-ЖЕЛТЫЙ

V1-СИНИЙ

V2-БЕЛЫЙ

U1-ЧЕРНЫЙ

U2-ЗЕЛЕНЫЙ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

ВНИМАНИЕ

комплект поставки входят только выделенные темные части.

Схема подключения выключателя EBM Pako

АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ВНИМАНИЕ

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ EBM-400В

ДВУХСКОРОСТНОЙ EBM-400В

НИЗКОСКОРОСТНОЙ EBM-400В

Схема подключения вентиляторов Z.ABEGG 400 В

В комплект поставки входят только выделенные темные части

ДВУХСКОРОСТНОЙ Z.ABEGG 3-400В Y/

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

.

EBM-400V

TWO SPEED

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Z.ABEGG 3-400В ()

НИЗКОСКОРОСТНОЙ Z.ABEGG 3-400В (Y)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

Z. Abegg Схема подключения выключателя

АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

НИЗКОСКОРОСТНОЙ

ДВУХСКОРОСТНОЙ

EBM-400V

HIGH SPEED

EBM-400V

LOW SPEED

EBM-400V

TWO SPEED

## 4.4 Системы управления

### 4.4.1 Блок управления (Dixell XC650C) передняя панель

Термостат Dixell XC650C

SET:	Используется для просмотра или изменения заданного значения. В режиме программирования используется для выбора параметра или подтверждения операции.

Меню аварийной сигнализации: Текущая аварийная сигнализация будет удалена, если нажать кнопку SET и удерживать ее не менее 3 секунд.

▲    (ВВЕРХ) Используется для входа в меню аварийных сигнализаций.

В режиме программирования: используется для перемещения между кодами параметров или для увеличения значения параметра.

Когда HOT-KEY подключена: Запускает процедуру программирования с помощью HOT-KEY.

▼ 	(ВНИЗ) В режиме программирования: Используется для перемещения между кодами параметров или для уменьшения значения параметра.

Ручной перезапуск нагрузок: При нажатии и удержании не менее 3 секунд перезагружает нагрузку, которая была заблокирована  цифровым аварийным сигналом.

ЧАСЫ: Отображает время работы нагрузок.

При нажатии и удержании не менее 3 секунд открывается меню технического обслуживания.

СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ

▲+ ▼	           Блокировка и разблокировка клавиш.

SET + ▼   	Вход в режим программирования.

SET + ▲       Выход из режима программирования.

### 4.4.2 Значки

| Светодиод | СОСТОЯНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | ГОРИТ | Градусы Цельсия |
|  | # ГОРИТ | # Градусы Фаренгейта |
| # бар | # ГОРИТ | # отображение в барах |
| # PSI | # ГОРИТ | # отображение в PSI |
|  | ## ГОРИТ | ## 1-я нагрузка работает |
|  | ### Мигает: | ### 1-я нагрузка ждет активации (1 Гц) / Аварийный сигнал цифрового входа для 1-й нагрузки (2 Гц) или 1-я нагрузка находится в режиме обслуживания (2 Гц). |
|  | #### ГОРИТ | #### 2-я нагрузка работает |
|  | ##### Мигает: | ##### 2-я нагрузка ждет активации (2 Гц) / Аварийный сигнал цифрового входа для 2-й нагрузки (2 Гц) или 1-я нагрузка находится в режиме обслуживания (2 Гц). |
|  | ###### ГОРИТ | ###### 3-я нагрузка работает |
|  | Мигает: | 3-я нагрузка ждет активации (3 Гц) / Аварийный сигнал цифрового входа для 3-й нагрузки (2 Гц) или 1-я нагрузка находится в режиме обслуживания (2 Гц). |
|  | ГОРИТ | 4-я нагрузка работает |
|  | Мигает: | 4-я нагрузка ждет активации (4 Гц) / Аварийный сигнал цифрового входа для 4-й нагрузки (2 Гц) или 1-я нагрузка находится в режиме обслуживания (2 Гц). |
|  | ГОРИТ | 5-я нагрузка работает |
|  | Мигает: | 5-я нагрузка ждет активации (5 Гц) / Аварийный сигнал цифрового входа для 5-й нагрузки (2 Гц) или 1-я нагрузка находится в режиме обслуживания (2 Гц). |
|  | ГОРИТ | В режиме обслуживания. |
|  | Мигает: | Одна или несколько нагрузок находятся в режиме обслуживания |
|  | ГОРИТ | Существует активный сигнал тревоги |
|  | ГОРИТ | Все записанные аварийные сигналы были рассмотрены |
|  | Мигает: | Возник новый аварийный сигнал |

### 4.4.3 Параметры

| Код | °C | °F | Бар | PSI | Уровень | Определение | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEtc | -18 | 0 | 2,3 | 33 | -- | Установленное значение для компрессоров | LSE÷HSE |
| SEtF | 35 | 95 | 15,1 | 220 | -- | Установленное значение для вентиляторов | LSF÷HSF |
| oA1* | CPr | CPr | CPr | CPr | Pr2 | 1-я настройка выхода | ВЕНТИЛЯТОР |
| oA2* | CPr | CPr | CPr | CPr | Pr2 | 2-я настройка выхода | ВЕНТИЛЯТОР |
| oA3* | CPr | CPr | CPr | CPr | Pr2 | 3-я настройка выхода | ВЕНТИЛЯТОР |
| oA4* | ВЕНТИЛЯТОР | ВЕНТИЛЯТОР | ВЕНТИЛЯТОР | ВЕНТИЛЯТОР | Pr2 | 4-я настройка выхода | ВЕНТИЛЯТОР |
| oA5* | ВЕНТИЛЯТОР | ВЕНТИЛЯТОР | ВЕНТИЛЯТОР | ВЕНТИЛЯТОР | Pr2 | 5-я настройка выхода | ВЕНТИЛЯТОР или NU |
| ctYP | SPo | SPo | SPo | SPo | Pr2 | Тип компрессора | Spo/dPo/Scr |
| StP | CL | CL | CL | CL | Pr2 | Полярность выходов клапана | oP/cL |
| Pc1 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pr2 | 1-я мощность двигателя компрессора | 0÷255 |
| Pc2 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pr2 | 2-я мощность двигателя компрессора | 0÷255 |
| Pc3 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pr2 | 3-я мощность двигателя компрессора | 0÷255 |
| Pc4 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pr2 | 4-я мощность двигателя компрессора | 0÷255 |
| Pc5 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pr2 | 5-я мощность двигателя компрессора | 0÷255 |
| FtYP | 404 | 404 | 404 | 404 | Pr2 | Тип фреона | r22/404/507/134/717 |
| rtY | db | db | db | db | Pr2 | Вид управления | db/Pb |
| CH | cL | cL | cL | cL | Pr2 | Тип действия | cL/Ht |
| StY | yES | yES | yES | yES | Pr2 | Порядок компрессоров | да/НЕТ |
| rot* | yES | yES | yES | yES | Pr2 | Порядок вентиляторов | НЕТ |
| Pbc* | Cur | Cur | Cur | Cur | Pr2 | - Выбор датчика | NTC |
| PA04 | 0,5 | 7 | 0,5 | 7 | Pr2 | Установка значения чтения 4мА | 0,0 бар o 0 PSI÷PA20 |
| PA20 | 12 | 174 | 12 | 174 | Pr2 | Установка значения чтения 20мА | PA04÷51,0 бар o 750 PSI |
| cAL | 0 | 0 | 0 | 0 | Pr2 | 1. Калибровка датчика | -12÷12.0°C o бар / -20 ÷20°F o PSI |
| P2P* | yES | yES | yES | yES | Pr2 | - Состояние датчика | ДА |
| Pbc2* | Cur | Cur | Cur | Cur | Pr2 | - Выбор датчика | NTC |
| FA04 | 1 | 14 | 1 | 14 | Pr2 | Установка значения чтения 4мА | 0,0 бар o 0 PSI ÷ FA20 |
| FA20 | 31 | 450 | 31 | 450 | Pr2 | Установка значения чтения 20мА | FA04 ÷ 51,0 бар o750 PSI |
| FcAL | 0 | 0 | 0 | 0 | Pr2 | 2. Калибровка датчика | -12÷12.0°C o бар / -20 ÷20°F o PSI |
| SEP | CL | CL | CL | CL | Pr2 | Полярность входа низкого давления (LP) | oP/cL |
| HPP | CL | CL | CL | CL | Pr2 | Полярность входа высокого давления (HP) | oP/cL |
| i1c | cL | cL | cL | cL | Pr2 | Регулируемая полярность цифрового входа | oP/cL |
| i1F | ES | ES | ES | ES | Pr2 | Настройка регулируемой полярности цифрового входа | ES / oFF / LL |
| did | 0 | 0 | 0 | 0 | Pr2 | Задержка аварийного сигнала цифрового входа | 0 ÷ 255 мин. |
| AliP | CL | CL | CL | CL | Pr2 | Полярность входного аварийного сигнала для компрессоров и вентиляторов | oP/cL |
| ALMr | no | no | no | no | Pr2 | Сброс аварийного сигнала для компрессоров и вентиляторов | Нет/ДА |
| dEu | °C | °F | бар | PSI | Pr2 | Установка единицы измерения отображения | bar/°C/PSI/°F |
| rES | dE | in | dE | in | Pr2 | Выбор десятичного отображения для ºC и бар | in/dE |
| dSP2 | P1 | P1 | P1 | P1 | Pr2 | Визуализация нижнего дисплея по умолчанию | nu-P1-P2-SEt1-SEt2 |
| dEU2 | PrS | PrS | PrS | PrS | Pr2 | Формат зонда нижнего дисплея | PrS ÷ tPr |
| rELP | rEL | rEL | rEL | rEL | Pr2 | Отображение давления | rEL/AbS |
| Pbd | 4 | 8 | 0.5 | 7 | Pr2 | Пропорциональный диапазон или ширина нейтральной зоны | > +10,0 бар/30.0 °C/80 PSI/50 °F |
| Esc | 0 | 0 | 0 | 0 | Pr2 | Значение энергосбережения для компрессоров | - + 20,0 бар/ - + 50°C/- + 300 PSI/- + 90°F |
| onon | 5 | 5 | 5 | 5 | Pr2 | Минимальное время между двумя последовательными запусками одного и того же компрессора | 0 ÷ 255 мин. |
| oFon | 2 | 2 | 2 | 2 | Pr2 | Минимальное время между остановкой и запуском того же компрессора | 0 ÷ 255 мин. |
| don | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Pr2 | Время задержки между запусками двух компрессоров | 0 ÷ 99,5 мин. ( res. 10 сек.) |
| doF | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Pr2 | Время задержки между остановками двух компрессоров | 0 ÷ 99,5 мин. ( res. 10 сек.) |
| donF | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Pr2 | Минимальное рабочее время каждой степени | 0 ÷ 99,5 мин. ( res. 10 сек.) |
| Maon | 0 | 0 | 0 | 0 | Pr2 | Максимальное время, необходимое для запуска компрессоров | 0 ÷ 24 ч. |
| FdLY | no | no | no | no | Pr2 | Активирует задержку «don» для первого запуска. | Нет/ДА |
| FdLF | no | no | no | no | Pr2 | Активирует задержку «doF» для первой остановки. | Нет/ДА |
| odo | 20 | 20 | 20 | 20 | Pr2 | Задержка управления для первого запуска устройства | 0 ÷ 255 сек. |
| LSE | -40 | -40 | 0,3 | 0,3 | Pr2 | Минимальное заданное значение компрессора | PA04 ÷ HSE |
| HSE | 10 | 50 | 7,2 | 100 | Pr2 | Максимальное заданное значение компрессора | LSE ÷ PA20 |
| Pb | 4 | 8 | 2.0 | 24 | Pr2 | Диапазон пропорциональной зоны для вентиляторов | 0,1÷10,0 бар/30.0°C/80 PSI/50°F |
| ESF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pr2 | Значение энергосбережения для вентиляторов | - + 20,0 бар/- + 50.0°C / - + 300 PSI/- + 90°F |
| Fon | 15 | 15 | 15 | 15 | Pr2 | Время задержки между запусками двух вентиляторов | 0 ÷ 255 сек. |
| FoF | 5 | 5 | 5 | 5 | Pr2 | Время задержки между остановками двух вентиляторов | 0 ÷ 255 сек. |
| LSF | 10 | 50 | 7,2 | 100 | Pr2 | Минимальное заданное значение вентилятора | PA04 ÷ HSE |
| HSF | 60 | 140 | 27,8 | 404 | Pr2 | Максимальное заданное значение вентилятора | LSE ÷ PA20 |
| Pao | 30 | 30 | 30 | 30 | Pr2 | Отключение аварийного датчика при запуске | 0 ÷ 255 мин. |
| LAL | 15.0 | 30 | 1,5 | 21 | Pr1 | Аварийный сигнал о низком давлении (температуре) | > 0÷30,0 бар/100.0 °C/430 PSI/200 °F |
| HAL | 20.0 | 40 | 2,5 | 46 | Pr1 | Аварийный сигнал о высоком давлении (температуре) | > 0÷30,0 бар/100.0 °C/430 PSI/200 °F |
| tAo | 15 | 15 | 15 | 15 | Pr1 | Задержка аварийных сигналов о низком и высоком давлений | 0 ÷ 255 мин. |
| SEr | 999 | 999 | 999 | 999 | Pr2 | Потребность в техническом обслуживании | (0 = отключен) 1÷ 999; сброс 10 сек. |
| PEn | 5 | 5 | 5 | 5 | Pr2 | Количество активаций низкого давления | 0 ÷ 15 |
| PEi | 15 | 15 | 15 | 15 | Pr2 | Интервал активаций низкого давления | 0 ÷ 255 мин. |
| SPr | 2 | 2 | 2 | 2 | Pr2 | Количество активных уровней в случае отказа датчика | 0 ÷ кол-во компрессоров |

ВНИМАНИЕ

Заданное значение термостата было установлено на 28˚C Friterm.

ВНИМАНИЕ

Параметры, помеченные знаком «*», установлены для продуктов Friterm.

### 4.4.4 Таблица аварийных сигнализаций

| Код | Определение | Причина | Состояние устройства | Сброс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0L | Аварийный сигнал низкого давления | Вход автомата низкого давления активен | Все компрессоры будут остановлены. Никаких изменений в вентиляторах. | - Будет автоматически сброшен, когда вход закрыт (если количество активаций меньше, чем значение PEn во времени PEi) Компрессоры снова начнут работать в соответствии с алгоритмом работы. - Если количество активаций во времени PEi больше, чем значение PEn, вход будет сброшен вручную, как описано ниже: - Нажмите и удерживайте клавишу со стрелкой ВНИЗ в течение 3 секунд. - Перезагрузите устройство. |
| E0H | Аварийный сигнал высокого давления | Вход автомата высокого давления активен | Все компрессоры будут остановлены. Все вентиляторы начнут работать. | - Будет автоматически сброшен, когда вход закрыт (если количество активаций меньше, чем значение PnF во времени PiF) Компрессоры снова начнут работать в соответствии с алгоритмом работы. - Если количество активаций во времени PiF больше, чем значение PnF, вход будет сброшен вручную, как описано ниже: - Нажмите и удерживайте клавишу со стрелкой ВНИЗ в течение 3 секунд. - Перезагрузите устройство. |
| P1* | 1. Аварийный сигнал "Сбой датчика" | Сбой датчика или вне диапазона измерения | Компрессоры будут работать в соответствии с параметрами SPr или PoPr. | Аварийный сигнал будет автоматически сброшен, когда датчик начнет нормально работать. |
| P2* | 2. Аварийный сигнал "Сбой датчика" | Сбой датчика или вне диапазона измерения | Компрессоры будут работать в соответствии с параметрами SPr или PoPr. | Аварийный сигнал будет автоматически сброшен, когда датчик начнет нормально работать. |
| EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 | Аварийный сигнал о безопасности нагрузки | Предохранительные входы компрессора/вентилятора активны Примечание: Для компрессоров с контролем мощности следует использовать один вход для каждого компрессора. | Соответствующий вход нагрузки должен быть закрыт. )Для компрессоров с контролем мощности все входы, связанные с этим входом, должны быть закрыты.) | Коррекция зависит от параметра ALMr: Когда ALMr = no, устройство снова запустится в нормальном режиме при закрытии входов. Когда ALMr = yES, нажмите кнопку со стрелкой вниз в течение 3 секунд, чтобы исправить аварийные сигналы компрессора и вентилятора. |
| LA | Аварийный сигнал низкого давления (температуры) для компрессоров | Давление или температура всасывания ниже значения SETC-LAL | Отобразится аварийный сигнал. | Когда измеренное давление или температура достигнет значения (SETC-LAL + дифференциал), аварийный сигнал будет автоматически сброшен. (Дифференциал = 0,3 бар или 1ºC) |
| LA2 | Аварийный сигнал низкого давления (температуры) для вентиляторов | Давление или температура конденсации ниже значения SETC-LAL | Отобразится аварийный сигнал. | Когда измеренное давление или температура достигнет значения (SETF-LAF + дифференциал), аварийный сигнал будет автоматически сброшен. (Дифференциал = 0,3 бар или 1ºC) |
| HA | Аварийный сигнал высокого давления (температуры) для компрессоров | Давление или температура всасывания ниже значения SETC+HAL | Отобразится аварийный сигнал. | Когда измеренное давление или температура достигнет значения (SETC+HAL + дифференциал), аварийный сигнал будет автоматически сброшен. (Дифференциал = 0,3 бар или 1ºC) |
| HA2 | Аварийный сигнал высокого давления (температуры) для вентиляторов | Давление или температура конденсации ниже значения SETF+HAF | Отобразится аварийный сигнал. | Когда измеренное давление или температура достигнет значения (SETF+HAF + дифференциал), аварийный сигнал будет автоматически сброшен. (Дифференциал = 0,3 бар или 1ºC) |
| A5 | Аварийный сигнал уровня жидкости | Вход активен | Отобразится аварийный сигнал. | Аварийный сигнал будет автоматически сброшен при закрытии входа. |
| A14 | Аварийный сигнал о техническом обслуживании нагрузки | Одна из нагрузок доработала до указанного времени с параметром SEr | Отобразится аварийный сигнал. | Вручную сбросить рабочее время компрессора |

ВНИМАНИЕ

Friterm активировал только два аварийных сигнала, отмеченных значком «*».

Выход аварийного сигнала

4.4.5 Схема подключения кабелей

Источник питания

Источник питания

Аналоговый выход

### 4.4.6 Настройка нагрузок термостата для эксплуатации с разными количествами вентиляторов

| Количество вентиляторов | НАГРУЗКА 1 | НАГРУЗКА 2 | НАГРУЗКА 3 | НАГРУЗКА 4 | НАГРУЗКА 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 FAN | 1 FAN -Y | 1 FAN -∆ | ECOMESH ИЛИ ЖИДКИЙ СПРЕЙ |  |  |
| 2 FANS | 1 FAN -Y | 2 FANS-Y | 2 FANS-∆ | ECOMESH ИЛИ ЖИДКИЙ СПРЕЙ |  |
| 3 FANS | 1 FAN -Y | 2 FANS-Y | 3 FANS-Y | 3 FANS -∆ | Ecomesh или прямое разбрызгивание |
| 4 FANS | 2 FANS -Y | 1 FAN -Y | 1 FAN -Y | 4 FANS -∆ | Ecomesh или прямое разбрызгивание |
| 5 FANS | 2 FANS-Y | 2 FANS-Y | 1 FAN -Y | 5 FANS -∆ | Ecomesh или прямое разбрызгивание |
| 6 FANS | 2 FANS-Y | 2 FANS-Y | 2 FANS-Y | 6 FANS -∆ | Ecomesh или прямое разбрызгивание |
| 7 FANS | 3 FANS-Y | 2 FANS-Y | 2 FANS-Y | 7 FANS -∆ | Ecomesh или прямое разбрызгивание |
| 8 FANS | 4 FANS-Y | 2 FANS-Y | 2 FANS-Y | 8 FANS -∆ | Ecomesh или прямое разбрызгивание |
| 10 FANS | 4 FANS-Y | 2 FANS-Y | 4 FANS-Y | 10 FANS -∆ | Ecomesh или прямое разбрызгивание |
| 12 FANS | 4 FANS-Y | 4 FANS-Y | 4 FANS-Y | 12 FANS -∆ | Ecomesh или прямое разбрызгивание |
| 14 FANS | 4 FANS-Y | 4 FANS-Y | 6 FANS -Y | 14 FANS -∆ | Ecomesh или прямое разбрызгивание |
| 16 FANS | 6 FANS -Y | 6 FANS -Y | 4 FANS-Y | 16 FANS -∆ | Ecomesh или прямое разбрызгивание |
| 18 FANS | 6 FANS -Y | 6 FANS -Y | 6 FANS -Y | 18 FANS -∆ | Ecomesh или прямое разбрызгивание |
| 20 FANS | 6 FANS -Y | 6 FANS -Y | 8 FANS -Y | 20 FANS -∆ | Ecomesh или прямое разбрызгивание |

### 4.4.7 Электрическая цепь

### 4.4.8 Цепь управления

РАБОТАЕТ

ТЕПЛОВОЙ СБОЙ

## 4.5 Уровень звукового давления

Уровень звукового давления (LpA) можно измерить по формуле, указанной в EN 13487 («Метод окружной поверхности»).

Sp = Параллельная поверхность (10 м)

Sr = Опорная поверхность (1м2)

Указанные уровни звукового давления приведены для параллельных к устройству поверхностей на расстоянии 10 м.

| Уровень звука на расстоянии 10 м dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр вентилятора Скорость & вентилятора (об/мин) |  |  | Количество вентиляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| SD | 800 mm / D | (890 rpm) | 47 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| SY | 800 mm / U | (690 rpm) | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 |
| LD | 800 mm / D | (670 rpm) | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| LY | 800 mm / U | (510 rpm) | 33 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| QD | 800 mm / D | (440 rpm) | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| QY | 800 mm / U | (350 rpm) | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| SD | 910 mm / D | (900 rpm) | 62 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| SY | 910 mm / U | (700 rpm) | 56 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 |
| LD | 910 mm / D | (885 rpm) | 45 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 |
| LY | 910 mm / U | (685 rpm) | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| QD | 910 mm / D | (650 rpm) | 38 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 |
| QY | 910 mm / U | (475 rpm) | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| ED | 910 mm / D | (420 rpm) | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| EY | 910 mm / U | (305 rpm) | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |

| Расстояние m | Изменение уровня звука dBA |
| --- | --- |
| 1 | 20 |
| 5 | 6 |
| 10 | 0 |
| 50 | -14 |
| 100 | -20 |

## 4.6 Уровень звуковой мощности

| Диаметр вентилятора | Скорость вентилятора (об/мин) |  | Уровень звуковой мощности - Lwa – на каждый вентилятор dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого Lwa dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 Hz |  | 125 Hz |  | 250 Hz |  | 500 Hz |  | 1000 Hz |  | 2000 Hz |  | 4000 Hz |  | 8000 Hz |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 890 | 690 | 54 | 49 | 67 | 62 | 69 | 64 | 71 | 66 | 75 | 69 | 73 | 67 | 68 | 60 | 62 | 54 | 79 | 74 |
| 800 | 670 | 510 | 46 | 44 | 59 | 51 | 61 | 57 | 63 | 58 | 68 | 61 | 66 | 58 | 60 | 52 | 54 | 46 | 72 | 65 |
| 800 | 440 | 350 | 42 | 43 | 47 | 47 | 53 | 50 | 53 | 51 | 56 | 52 | 56 | 47 | 46 | 40 | 41 | 35 | 61 | 57 |
| 910 | 900 | 700 | - | - | 77 | 74 | 80 | 76 | 86 | 80 | 86 | 80 | 82 | 75 | 74 | 67 | 67 | 60 | 94 | 88 |
| 910 | 885 | 685 | - | - | 60 | 60 | 67 | 59 | 71 | 55 | 70 | 54 | 66 | 52 | 66 | 51 | 59 | 47 | 80 | 73 |
| 910 | 650 | 475 | - | - | 66 | - | 63 | - | 61 | - | 59 | - | 57 | - | 54 | - | 50 | - | 70 | 63 |
| 910 | 420 | 305 | - | - | 43 | 50 | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 | 46 | 43 | 42 | 36 | 35 | 25 | 28 | 59 | 54 |

| Влияние количества вентиляторов на уровень звуковой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество вентиляторов |  | (шт.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Увеличение уровня звуковой мощности |  | (dBA) | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |

# 5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

## 5.1. Осмотр возможных недостаток и повреждений, возникших во время транспортировки

- Внимание: Может привести к серьезным повреждениям и травмам, если устройство падает на землю.

- Необходимо следовать инструкциям по транспортировке и правилам безопасности устройства.

- Перед установкой изделия проверьте наличие повреждений на устройстве или упаковке. При получении продукта немедленно проверьте его на наличие возможных повреждений при транспортировке. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, немедленно сообщите транспортной компании. Если вы считаете, что обнаруженное повреждение повлияет на правильную работу устройства, не используйте его.

- При получении продукта проверьте его визуально и сообщите изготовителю в течение 7 дней, если вы обнаружите какое-либо повреждение или дефект.

## 5.2 Транспортировка

Продукт следует поднимать и перемещать только следующими лицами:

- Уполномоченный персонал для работы на крановых системах,

- Авторизованный персонал для управления автотранспортными средствами,

- Персонал, который знает инструкции по подъему и перемещению в соответствии с руководством пользователя и чертежами установки.

ОПАСНОСТЬ

Необходимо использовать подходящее подъемное и транспортное оборудование.

ОСТОРОЖНО

Поднимите упакованное устройство с помощью вилочного погрузчика достаточной мощности.

НЕПРАВИЛЬНО                                                                    ПРАВИЛЬНО

ОПАСНОСЬ

Риск несчастного случая из-за падения устройства

Риск несчастного случая при транспортировке из-за размера и веса устройства.

- Будьте осторожны во время транспортировки, чтобы избежать повреждений и деформаций устройства.

- Используйте транспортную технику и подъемный механизм с достаточной грузоподъемностью.

- Примите необходимые меры против скольжения и возможных механических повреждений.

- Не стоять и работать под подвешенным грузом.

- Наденьте соответствующую защитную одежду (каску, защитную одежду, защитную обувь).

- Для подъема необходимо использовать подходящий подъемный механизм, такой как вилочный погрузчик или кран, как показано на рисунках ниже. Когда устройство поднимается подъемными кольцами, к этим кольцам необходимо подключить подъемную балку.

- Продукт установлен на деревянных балках. Его можно разместить на этих балках при размещении на земле. Балки обеспечивают необходимую высоту для вилочного погрузчика. При опускании устройства на землю будьте осторожны с выступами на земле и избегайте повреждения алюминиевых ребер и труб.

ОСТОРОЖНО

Подъем и транспортировка должны выполняться в соответствии с указанными методами; в противном случае на устройстве могут возникать постоянные повреждения из-за чрезмерной нагрузки. Если повреждение происходит из-за неправильного подъема и/или перемещения, предполагается, что подрядчик и/или оператор нарушили свои обязательства.

Положения для перемещения

Если вы поднимаете легкие детали без использования подъемного оборудования, будьте очень осторожны и надевайте защитные перчатки.

ВНИМАНИЕ

Если вы поднимаете устройство с помощью вилочного погрузчика, будьте осторожны, чтобы не повредить устройство вилками вилочного погрузчика. Поместите лист (картон, фанера, изоляционный материал) между устройством и вилками вилочного погрузчика, чтобы предотвратить царапины.

ВНИМАНИЕ

Детали вибропоглощающих ножек приведены ниже. Вибропоглощающие ножки следует закрепить к земле с помощью винтов.

| Модель | A | H | M | N | O | R | S | T | Жесткость | Макс. Нагрузка (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 12,5 | 51,5 | M16 | 168 | 150 | 110 | 4 | 132 | 55° ± 5° | 500 |
| M2 | 12,5 | 51,5 | M16 | 168 | 150 | 110 | 4 | 132 | 70° ± 5° | 600 |
| M3 | 13 | 63 | M20 | 200 | 177 | 125 | 6 | 150 | 55° ± 5° | 850 |

ВНИМАНИЕ

Ножки и вибропоглощающие соединения должны быть установлены, как показано ниже, с использованием подходящих соединительных элементов.

M12 гайка и плоская шайба

4 шт

8.8 M10 шестигранный болт, гайка и плоская шайба

Вибропоглощающий амортизатор

M12

Резьбовые шпилки

4 шт

## 5.3 Хранение

- Храните устройство в оригинальной упаковке, чтобы защитить его от неблагоприятных погодных условий, грязи, влажности и воздействий окружающей среды.

- Не храните его на складе слишком долго. (рекомендуемое время хранения не более 1 года)

- Если устройство будет храниться во влажной среде в течение длительного времени, его вентиляторы следует включить не менее четырех часов в неделю для удаления конденсированных водяных паров.

- Следуйте указаниям и инструкциям на заводской табличке для транспортировки и безопасного перемещения упакованных продуктов.

- Убедитесь, что изделие не подвергается воздействию экстремальных жарких или холодных погодных условий.

ОСТОРОЖНО

Повреждения, вызванные неправильным хранением

Неправильное хранение может повредить устройство или его компоненты.

# 6. УСТАНОВКА

Лицо, которое установит систему, несет ответственность за выполнение установки в соответствии с инструкциями по установке и безопасности, приведенными в стандартах (DIN EN 292/294) и положениях.

Перед установкой убедитесь, что технические характеристики изделия соответствуют требуемым условиям работы.

## 6.1 Местоположение

- Продукт предназначен только для стационарной установки; прикрепите его к бетонному или стальному основанию.

- Внутренняя жидкость, максимальное рабочее давление и напряжение должны соответствовать значениям, указанным изготовителем.

ОПАСНОСТЬ

Рабочая зона должна быть хорошо проветриваемая, и в рабочей зоне не должно быть опасных и взрывоопасных веществ.

- Воздушный поток не следует перекрывать, а входящий воздух не должен нагреваться или охлаждаться другими соседними предметами.

- Соединительные крышки и/или заглушка фланцевая должны быть удалены непосредственно перед установкой.

- Место установки устройства должно быть чистым и сухим.

## 6.2 Требования к установке

### 6.2.1 Установка продуктов FDH на открытом воздухе

A1=L*W (м2)

A2=2*(L+W)*C

A2≤A1*0,65

### 6.2.2 Установка в месте, где одна сторона заблокирована

Чтобы предотвратить обход воздуха, для облегчения всасывания снизу следует использовать вспомогательный аксессуар и подъемное шасси, равное половине высоты сухого охладителя или более высокие ножки (700-1200 мм).

K ≥ W/2

### 6.2.3 Установка в месте, где две стороны заблокированы

Если выход воздуха повышен с помощью канала

Z≥0,5*W

Ld=450-600 мм

Если используются воздушные направляющие;

Z≥0,5*W

Если воздушные направляющие не используются;

Z≥0,65*W

### 6.2.4 Установка нескольких продуктов

W1≅100 мм    K ≥ W/2

K

W

W1

### 6.2.5 Установка продуктов FDW на открытом воздухе

Z =2 x W

Установите значение C, чтобы установить верхние точки продуктов на одну и ту же высоту. Значение Z приблизительно равно удвоенной ширине продукта.

### 6.2.6 Несколько продуктов FDW

N: количество продуктов, H: высота, L: длина, W: ширина, A: расстояние между продуктами

### 6.2.7 Установка продуктов FDV

### 6.2.8 Установка продуктов FDV рядом друг с другом

## 6.3 Монтаж

Пользователь должен обеспечить баланс продукта от возможных вибраций во время установки.

Поток воздуха не должен быть ограничен каким-либо образом.

Убедитесь, что вентиляторы или двигатели рядом с устройством не создают дополнительное сопротивление воздуха.

Монтаж и электрическое подключение должны выполняться уполномоченным персоналом.

Будьте осторожны при открытии и закрытии изделия, чтобы избежать повреждений труб и соединений труб.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что все ножки продукта касаются земель и отрегулируйте ножки с помощью ватерпаса. Допустимый наклон на каждые 3 метра длины устройства составляет НЕ БОЛЕЕ 3 мм.

ВНИМАНИЕ

В ветреных условиях (скорость ветра> 20 км/ч) необходимо зафиксировать на стене, используя резьбовые шпильки размером не менее M10. Кроме того, устройство должно быть закреплено на земле с помощью винтов.

Должна быть закреплена на стене с использованием, по меньшей мере, 4 резьбовых шпилек.

Если устройство установлено на поднятой подставке и в ветреных условиях (скорость ветра>20 км/ч) необходимо зафиксировать на стене, используя резьбовые шпильки размером не менее M10. Рекомендуется использовать одну резьбовую шпильку для каждой ножки. Также рекомендуется усиление подставки крестообразными опорами.

(Вид сверху)  Рекомендуется закрепить устройство на стене с использованием резьбовых шпилек. Для каждой ножки следует использовать одну резьбовую шпильку.

Рекомендуется закрепит подставку на стене с использованием крестообразных опор.

Когда устройство установлено вертикально подальше от стены, необходимо использовать крестообразные опоры для предотвращения вибраций из-за сильных ветров. Крестообразные опорные детали не поставляются вместе с изделием, их следует заказывать отдельно в случае необходимости.

Следует установить между корпусом устройства и горизонтальными ножками. Следует использовать одну опору для каждой ножки. Ножки следует закрепить к земле болтами.

ВНИМАНИЕ

Фитинги следует поддерживать опорами на расстоянии 1,5 м от коллектора и каждые 3 м после первой опоры.

ВНИМАНИЕ

Фланцевые соединения должны выполняться с точным соответствием. В противном случае следует использовать вибропоглощающие гибкие соединительные элементы.

Не сгибайте соединительные трубы и не монтируйте их путем изгиба.

ВНИМАНИЕ

Устройство не должно устанавливаться рядом с источником тепла или решеткой, которая продувает высокотемпературный воздух.

ВНИМАНИЕ

Во время установки убедитесь, что ни одно из электрических соединений не выполнено.

Установочное положение устройства должно соответствовать его конструкции.

Соединительные элементы, используемые при установке устройства, должны быть достаточной прочностью, чтобы выдержать общие нагрузки, которые влияют на устройство.

Устройство должно быть установлено таким образом, чтобы оно не подвергалось вибрациям. (При необходимости следует использовать вибропоглощающие амортизаторы)

Устройство поставляется с установленными транспортными ножками и подъемными рым-болтами.

ОПАСНОСТЬ

Не выполняйте электрические соединения, прежде чем установить ножки устройства на землю.

ОСТОРОЖНО

Не выполняйте электрические соединения и не включайте устройство, прежде чем закрепить установочные ножки на землю.

ВНИМАНИЕ

### 6.3.1 Идеальная схема монтажа

Пластина 2

Пластина 1

Гайка

Болт

Стеклярус

Шайба

Стеклярус

ВНИМАНИЕ

Если устройство будет установлено горизонтально или вертикально на металлической раме, рама должна быть изготовлена из профилей NPU 120 и профилей L60х60.

### 6.3.2 Установка ножек

Когда устройство поставляется, его ножки поставляются отдельно, а не установлены на устройство.

Для каждой ножки поставляются 6 гаек M10x25, болтов M10 и 12 шайб.

Рым-болты входят в комплект поставки устройства. Рым-болты установлены на устройстве.

Количество ножек, которые будут использоваться во время установки, в зависимости от количества вентиляторов, приведено в таблице ниже.

ВНИМАНИЕ

Некоторые количества ножек могут быть недействительными для двухрядных продуктов (FDH/ FDV 2E 21, 22,..., 28).

|  | Количество вентиляторов | Физические характеристики батарей | Количество ножек модели FDH | Количество ножек модели FDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø800/ Ø910 FDH / FDV 2E | 11 | Все виды | 4 | 2 |
|  | 12 | D111, D211, D121, D221, D131, D231, D331 | 4 | 2 |
|  |  | D241, 341, 251, 351 | 6 | 3 |
|  | 13 | D111, D211, D121, D221, D131, D231, D331 | 6 | 3 |
|  |  | D241, 341, 251, 351 | 8 | 4 |
|  | 14 | D111, D211, D121, D221, D131, D231, D331 | 6 | 3 |
|  |  | D241, 341, 251, 351 | 10 | 5 |
|  | 15 | D111, D211, D121, D221, D131, D231, D331 | 8 | 4 |
|  |  | D241, 341, 251, 351 | 12 | 6 |
|  | 16 | D111, D211, D121, D221, D131, D231, D331 | 8 | 4 |
|  |  | D241, 341 | 14 | 7 |
|  | 17 | D111, 211 | 8 | 4 |
|  |  | D121, D221, D131, D231, D331 | 10 | 5 |
|  | 18 | Все виды | 10 | 5 |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

1 ряда вентиляторов

Установка ножек

2 ряда вентиляторов

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

1 ряд вентиляторов

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

2 ряда вентиляторов

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

ВЕРТ

ГОРИЗ

КОЛ-ВО НОЖЕК

МОДЕЛЬ

РАЗМЕРЫ

S

РАЗМЕРЫ

ГОРИЗ

МОДЕЛЬ

ВЕРТ

ГОРИЗ

МОДЕЛЬ

КОЛ-ВО НОЖЕК

КОЛ-ВО НОЖЕК

ВЕРТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЧЕРТЕЖ

FCH/FCV 1 ряд* 3 вентилятора

FCH/FCV 1 ряд* 2 вентилятора

FCH/FCV 1 ряд* 5 вентиляторов

FCH/FCV 1 ряд* 4 вентилятора

FCH/FCV 1 ряд* 6 вентиляторов

FCH/FCV 1 ряд* 9 вентиляторов

FCH/FCV 1 ряд* 8 вентиляторов

FCH/FCV 1 ряд* 7 вентиляторов

FCH/FCV 1 ряд* 10 вентиляторов

FDW 2 ряда 10 вентиляторов

FDW 2 ряда 9 вентиляторов

FDW 2 ряда 8 вентиляторов

FDW 2 ряда 7 вентиляторов

FDW 2 ряда 6 вентиляторов

FDW 2 ряда 5 вентиляторов

FDW 2 ряда 4 вентилятора

FDW 2 ряда 3 вентилятора

FDW 2 ряда 2 вентилятора

Диаметр коллектора

Диаметр коллектора

МОДЕЛЬ

РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ

## 6.4 Электрическое соединение

Электрические соединения должны выполняться в соответствии с техническими условиями и специальными правилами относительно надлежащего заземления.

- Скоростью вентиляторов можно управлять с помощью системы FMM (Friterm Motor Management)

- Электрические соединения вентиляторов следует выполнять в соответствии с правилами.

- Следует использовать силовые кабели в соответствии с значениями напряжения и тока, указанными на табличке, и должен быть обеспечен достаточный ток.

- Рекомендуется использовать тепловые реле для защиты двигателей вентиляторов.

- Электрические соединения должны быть защищены в коробках с классом защиты по меньшей мере IP54.

ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током

При подключении электрического управления к источнику питания может произойти поражение электрическим током из-за напряжения.

- Все электрические соединения устройства должны выполняться квалифицированным электриком в соответствии с правилами электротехники.

- Перед началом работы с устройством следует выключить главный выключатель, если нет необходимости.

ОСТОРОЖНО

Электрические соединения не должны выполняться, если ножки не установлены.

Следует использовать все поставляемые гайки, болты и шайбы для установки.

Установка горизонтального типа:

- Устройство следует закрепить с помощью 4 рым-болта, а затем поднять с земли около 1 м для установки ножек.

- При установке ножек на каждый болт следует использовать две шайбы и одну гайку.

- Убедитесь, что все ноги находятся на равном расстоянии от поверхности.

- При опускании устройства на землю медленно опустите его.

- Поместите устройство с использованием ватерпаса. Устройство следует разместить параллельно поверхности.

- Следует закрепить устройство к земле.

Установка вертикального типа:

- Устройство следует закрепить с помощью 2 рым-болта, а затем установить ножки.

- При установке ножек убедитесь, что на каждый болт используются две шайбы и одну гайку.

- При опускании устройства на землю медленно опустите его.

- Поместите устройство с использованием ватерпаса. Устройство следует разместить параллельно поверхности.

- Следует закрепить устройство к земле.

## 6.5 Установка распылительной системы (Мокрого механизма)

В сухих охладителях, изготовленных Friterm A.S., используются два типа адиабатического охлаждения: распыление через решетку (ecomesh) и прямое распыление. Для получения подробной информации об установке, вводе в эксплуатацию, обслуживании и ремонте устройств с системами распыления см. «Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию распылительной системы».

Рисунок 1- Система распыления через решетку (Ecomesh) в сухих охладителях вертикального типа.

Рисунок 2- Система распыления через решетку (Ecomesh) в сухих охладителях горизонтального типа.

Рисунок 3- Система распыления через решетку (Ecomesh) в сухих охладителях типа V.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## 7.1 Ввод в эксплуатацию

Прежде чем приступить к эксплуатации устройства, убедитесь, что все защитные устройства активны, соединения двигателя и электрические коробки безопасны, установка и электрические соединения выполнены правильно, внутренние кабели проложены подальше от лопастей вентилятора, и лопасти свободно вращаются. Убедитесь, что соединительные элементы подключены правильно. Убедитесь, что соединения труб выполнены правильно. Перед эксплуатацией проверьте вентиляторы и убедитесь, что они работают правильно. Откройте клапаны жидкостей, чтобы начать циркуляцию жидкости, а затем включите вентиляторы. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, обратитесь к производителю, чтобы решить проблему до ввода системы в эксплуатацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если устройство не имеет знак «Ex» на табличке, его не следует эксплуатировать в легковоспламеняющихся и взрывоопасных условиях.

## 7.2 Нормальная работа

Если устройство будет храниться во влажной среде в течение длительного времени, его вентиляторы следует включить не менее четырех часов в месяц для удаления конденсированных водяных паров.

Когда вентиляторы работают, не позволяйте кускам ткани или длинным волосам проникать через решетку.

- Включите сетевой выключатель.

- Запускайте циркуляцию жидкости

- Включите вентиляторы

## 7.3 Выключение

Чтобы отключить устройство, вентиляторы должны быть отсоединены от источника питания, а насос циркуляции жидкости в системе должен быть отключен.

ОСТОРОЖНО

После отключения устройства убедитесь, что рабочее давление устройства не превышает максимальное давление.

ОСТОРОЖНО

Когда вентиляторы работают, держитесь подальше от воздушного потока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем прикасаться к устройству руками, убедитесь, что коллекторы и соединительные трубы не слишком горячие или слишком холодные.

В случае какой-либо ненормальной работы, такой как ненормальный шум, немедленно остановите устройство и сообщите изготовителю о проблеме. Сильные вибрации, вызванные несбалансированной работой вентиляторов, могут прервать работу устройства.

Не выполняйте работы по техническому обслуживанию, когда устройство активно (Подробнее см. в части 8)

Сливать жидкость полностью из устройства невозможно, поэтому избегайте его замораживания путем добавления антифриза. (Подробнее см. в части 8)

ВНИМАНИЕ

Максимальное количество запусков вентиляторов в час должно быть 10. Рекомендуемое значение - 6 запусков в час.

## 7.4 Система удаленного мониторинга и управления Friterm (FMM)

### 7.4.1 Ступенчатое управление FMM (если применимо)

В процессах ступенчатого управления вентиляторы должны быть сгруппированы как работающие или неработающие в соответствии с определением «ИСТИНА», приведенным в приведенной ниже схеме. В противном случае могут возникнуть следующие проблемы.

1. Всасывания воздуха недостаточно, и, следовательно, производительность устройства падает.

2. Вентиляторы, поворачивающиеся в противоположном направлении, могут нанести вред.

«Вентилятор выключен»

«Рабочий вентилятор»

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Разделители

Вентиляторы

Ступенчатое управление FMM разработано стандартных двигателей и двигателей переменного тока. Система обеспечивает порядок запусков/остановок для вентиляторов в зависимости от входного сигнала. Термостат имеет 5 ступеней управления. Сначала, определенное количество вентиляторов запускается звездным соединением, затем все вентиляторы начинают работать при высоких оборотах с дельта-соединением. Наконец, активируется система распыления через решетку (ecomesh) или прямое распыление (в зависимости от выбора). Кроме того, ступенчатое управление FMM требует низких инвестиционных затрат и имеет длительный срок службы. Кроме того, системой можно управлять и наблюдать дистанционно с помощью супервизора.

### 7.4.2 Управление напряжением FMM

Система управления напряжением FMM используется для обеспечения линейного порядка для двигателей переменного тока в зависимости от значения, измеренного датчиком давления или температуры. Эта система обеспечивает высокий уровень безопасности при любых отказах вентиляторов со своей обходной линией. Кроме того, системой можно управлять и наблюдать дистанционно с помощью супервизора.

### 7.4.3 Управление частотой FMM

Система управления частотой FMM используется для высокой эффективности стандартных двигателей благодаря непрерывной модуляции скоростей вращения вентиляторов. Эта система позволяет существенно экономить энергию. Кроме того, система оснащена обходной линией в случае сбоев вентилятора. Кроме того, системой можно управлять и наблюдать дистанционно с помощью супервизора.

# 8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 8.1 Периодичность технического обслуживания

Работы по техническому обслуживанию могут выполняться только уполномоченным персоналом. Соблюдайте правила техники безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию. (DIN EN 50110)

Прежде чем начать работы по техническому обслуживанию остановите циркуляцию жидкости и убедитесь, что электрические соединения отсоединены. Если возможно, подождите, пока устройство не достигнет теплового баланса с окружающей средой.

Защита от замерзания: поскольку сливать жидкость в системе полностью невозможно, сухие охладители могут замерзнуть. По этой причине добавьте антифриз в жидкость для предотвращения замерзания. Кроме того, время от времени проверяйте и убедитесь, что антифриз не уменьшается.

ВНИМАНИЕ!!! Чтобы обеспечить безопасную среду (этиленгликоль), следует выбрать смесь с температурой замораживания 7-10°C ниже, чем указанного значения.

| Объемное соотношение смеси | Температура замерзания |
| --- | --- |
| 100% воды | 0 °C |
| 80% воды + 20% гликоля | -7 °C |
| 70% воды + 30% гликоля | -14 °C |
| 60% воды + 40% гликоля | -22 °C |
| 50% воды + 50% гликоля | -33 °C |
| 40% воды + 60% гликоля | -48 °C |

Ссылка: ASHRAE

ВНИМАНИЕ

Прежде чем ремонтировать трубы или соединения труб в системе, слейте жидкость из системы.

## 8.2 Техническое обслуживание двигателя вентилятора

- Срок службы подшипников при нормальных условиях работы составляет 30 000 - 40 000 часов.

- Следуйте руководству пользователя, подготовленному изготовителем, при обслуживании вентиляторов. При необходимости обратитесь к производителю.

- После завершения технического обслуживания убедитесь, что какие-либо инструменты или посторонние предметы не остались вокруг устройства.

ВНИМАНИЕ

Следуйте инструкциям, приведенным в части «Ввод в эксплуатацию», чтобы включить устройство после обслуживания и ремонта.

## 8.3 Периодические проверки (один раз в год)

- Убедитесь, что на лопастях и трубах нет ржавчины. Если трубы изношены, это может привести к утечкам.

- Проверьте трубопровод на наличие повреждений и утечек.

- Проверьте механические и электрические соединения вентиляторов. Вентиляторы должны свободно вращаться, и защитные устройства должны быть на месте.

- Убедитесь, что все соединения, особенно установка вентилятора и установочные соединения устройства, безопасны.

## 8.4 Очистка

Очистка лопастей

- Вы можете очистить лопасти с помощью сжатого воздуха. Очистите вентиляторы после их остановки и выключения циркуляционного насоса. Удерживая шланг параллельно лопастям, вы обеспечите наиболее эффективную очистку.

- Вы можете очистить лопасти водой под давлением. Вы можете эффективно очищать лопасти, направляя водяную струю параллельно лопастям. Прежде чем начать очистку отключите сетевой выключатель и циркуляционный насос. Выполняйте очистку изнутри наружу. Вы можете добавить мягкие моющие средства в воду, чтобы удалить влажные и твердые грязи на клапанах. Избегайте использования агрессивных химических веществ.

Используйте воду под давлением не более 25 бар.

- Во время очистки избегайте увлажнения электрических соединений и двигателей вентиляторов.

Очистка вентиляторов

- Вентиляторы можно очищать сжатым воздухом и мягкой щеткой, избегая любых повреждений лопастей.

- Дайте вентиляторам поработать 2 часа на максимальной скорости, чтобы испарилась влага, которая могла попасть внутрь, а также в двигателях с прямым пуском, нагреватели двигателей должны работать в течение двух часов после очистки ребер.

# 9. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| Неисправность | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- |
| Недостаточная мощность | Неправильная работа вентиляторов | Техническое обслуживание или замена вентиляторов |
|  | Поверхность теплообменника загрязнена | Очистить поверхность |
|  | Различное рабочее давление | Регулировать рабочее давление |
| Двигатель вентилятора не работает | Лопасти вентилятора застряли | Убедитесь, что вентиляторы свободно вращаются |
|  | Отключение электричества | Обслуживание/подключение электрических соединений |
| Аномально высокий уровень шума | Подшипник вентилятора сломан | Заменить подшипники или вентилятор |
| Вибрация | Лопасти вентилятора деформированы | Техническое обслуживание или замена лопастей вентилятора |
|  | Соединительные элементы вентилятора ослаблены | Затяните соединительные элементы вентилятора |
| Утечка жидкости | Элементы трубопровода вызвали утечку | Выключите вентиляторы и закройте систему жидкости, устраните утечки. |

| Контактная информация: |  |
| --- | --- |
| Адрес | : Organize Deri Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi No:18 X-12 Özel Parsel Tuzla 34957 СТАМБУЛ. ТУРЦИЯ |
| Телефон | : (0216) 394 12 82 |
| Факс | : (0216) 394 12 87 |
| Электронный адрес | : info(5)friterm.com |
| Веб-сайт | : www.friterm.com |